## 年度別
消化ガス使用量実績 |  |  | ガス使用量実績（平成10年度～平成15年度）
年度 | 消化ガス発生量(Nm3) | 消化ガス使用量(Nm3) | [6 empty] | 消化ガス使用量合計 | 電力量(kWh) | [5 empty] | 運転時間合計（Ｈ．Ｍ）
|  | ガス発電 | №50発電機 | 燃料電池 | ガス発電合計 | 焼却炉補助燃料 | 空調設備 | 安全燃焼 |  | 北二給電 | 使用電力 | 商用 | ガス発電 | №50発電機 | 燃料電池 | ガス発電（4台） | №50発電機 | 燃料電池 | 安全燃焼
10(1998) | 15751360 |  |  |  | 12035260 | 3322370 | 36760 | 356970 | 15751360
11(1999) | 15100130 |  |  |  | 11745910 | 3045670 | 16810 | 291740 | 15100130
12(2000) | 14970607 |  |  |  | 12118192 | 2563447 | 36334 | 252634 | 14970607
13(2001) | 16246629 | 9016832 | 3019333 | 566919 | 12603084 | 3234391 | 26280 | 382874 | 16246629 | 480010 | 30668581.48 | 5477490 | 20686011.48 | 6593050 | 3455340 | 25625.6 | 6731.89 | 6990.24 | 756.79
14(2002) | 16349928 | 8139330 | 3490533 | 655712 | 12285575 | 3872307 | 35819 | 156227 | 16349928 | 321430 | 32902080 | 7109320 | 19259340 | 7830970 | 2892670 | 23666.73 | 7981.61 | 8169.81 | 256.74
15(2003) | 16190082 | 8504994 | 3170826 | 646947 | 12322767 | 3848507 | 18165 | 643 | 16190082 | 202170 | 32583190 | 6889440 | 20173660 | 6937420 | 2992820 | 24514.15 | 7080.68 | 8300.31 | 0.32
| 15768122.6667 |  |  |  | 12185131.3333 |  |  |  | 15768122.6667
消化ガスの標準的な性状
| 種類 | 化学記号 |  | 比率
| メタン | ＣＨ４ |  | ６２．５％
| 二酸化炭素 | ＣＯ２ |  | ３２．５％
| 窒素 | Ｎ２ |  | ２．９％
| 酸素 | Ｏ２ |  | ０．４％
| 水分 | Ｈ２Ｏ |  | １．６％
| 硫化水素 | Ｈ２Ｓ |  | １０ｐｐｍ
| ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ | ＣＨ３ＳＨ |  | ４ｐｐｍ
| 硫化ｼﾞﾒﾁﾙ | （ＣＨ３）２Ｓ |  | １ｐｐｍ
| 二硫化ｼﾞﾒﾁﾙ | ＣＨ３ＳＳＣＨ３ |  | ０．３ｐｐｍ
| 発熱量（低位） | 5,297kcal
| 発熱量（高位） | 5,877kcal
| 熱量変動（±） | 約１０％
燃料電池の消化ガス使用量含む

## 電気･ガス詳細
ガス使用量実績（平成10年度～平成15年度）
年度 | 消化ガス発生量(Nm3) | 消化ガス使用量（Nm3） | [12 empty] | 北二給電電力（kWh) | 北部ｾﾝﾀｰ使用電力量(kＷh) | 商用（東電＋環境）(kWh) | 発電電力量（kWｈ） | [7 empty] | 運転時間（Ｈ．Ｍ）
|  | ガス発 10号機 | ガス発 20号機 | ガス発 30号機 | ガス発 40号機 | ガス発 50号機 | ガス発電合計 | 燃料電池 | 焼却2号炉 | 焼却３号炉 | 焼却４号炉 | 空調設備 | 安全燃焼 | 消化ガス使用量合計 |  |  |  | ガス発 10号機 | ガス発 20号機 | ガス発 30号機 | ガス発 40号機 | ガス発 50号機 | 補機（自家消費） | ガス発電供給電力 | 燃料電池 | ガス発 10号機 | ガス発 20号機 | ガス発 30号機 | ガス発 40号機 | ガス発 50号機 | 燃料電池 | 安全燃焼装置
平成10年4月 | 1827500 | [5 empty] | 1068210 |  | 184860 | 14020 | 92600 | 2930 | 90320 | 1452940
平成10年5月 | 1537250 | [5 empty] | 950240 |  | 190460 | 138270 | 0 | 4850 | 2650 | 1286470
平成10年6月 | 1516480 | [5 empty] | 1017170 |  | 157670 | 126190 | 0 | 3850 | 4480 | 1309360
平成10年7月 | 1452470 | [5 empty] | 800610 |  | 130980 | 121780 | 0 | 6050 | 9420 | 1068840
平成10年8月 | 1292760 | [5 empty] | 794310 |  | 0 | 126140 | 137600 | 8170 | 1600 | 1067820
平成10年9月 | 1262430 | [5 empty] | 794310 |  | 53880 | 93350 | 115500 | 6560 | 0 | 1063600
平成10年10月 | 1399020 | [5 empty] | 962630 |  | 120190 | 0 | 111400 | 3290 | 0 | 1197510
平成10年11月 | 1441640 | [5 empty] | 997890 |  | 5770 | 58370 | 79000 | 1060 | 76580 | 1218670
平成10年12月 | 1642020 | [5 empty] | 1057840 |  | 108690 | 64340 | 113500 | 0 | 62350 | 1406720
平成11年1月 | 1665300 | [5 empty] | 1022040 |  | 161630 | 133020 | 133000 | 0 | 0 | 1449690
平成11年2月 | 1605760 | [5 empty] | 1041260 |  | 57800 | 107840 | 11400 | 0 | 40900 | 1259200
平成11年3月 | 1775070 | [5 empty] | 1528750 |  | 188720 | 110100 | 74300 | 0 | 68670 | 1970540
平成11年4月 | 1411390 | [5 empty] | 1107030 |  | 180470 | 12430 | 109400 | 490 | 1570 | 1411390
平成11年5月 | 1348210 | [5 empty] | 1075170 |  | 116690 | 21970 | 129900 | 4470 | 10 | 1348210
平成11年6月 | 1262140 | [5 empty] | 894130 |  | 89690 | 142350 | 131900 | 4730 | 20 | 1262820
平成11年7月 | 1239840 | [5 empty] | 963340 |  | 144090 | 120340 | 0 | 370 | 6700 | 1234840
平成11年8月 | 1038350 | [5 empty] | 810040 |  | 0 | 105780 | 116900 | 5630 | 0 | 1038350
平成11年9月 | 909640 | [5 empty] | 783650 |  | 0 | 18650 | 106200 | 1120 | 20 | 909640
平成11年10月 | 1089030 | [5 empty] | 890430 |  | 91310 | 0 | 105700 | 0 | 1590 | 1089030
平成11年11月 | 1214400 | [5 empty] | 882950 |  | 174090 | 80760 | 76600 | 0 | 0 | 1214400
平成11年12月 | 1382570 | [5 empty] | 1024290 |  | 149920 | 136060 | 72300 | 0 | 0 | 1382570
平成12年1月 | 1408260 | [5 empty] | 1125160 |  | 28230 | 84610 | 89700 | 0 | 80560 | 1408260
平成12年2月 | 1330840 | [5 empty] | 1054980 |  | 0 | 69760 | 77400 | 0 | 128700 | 1330840
平成12年3月 | 1469780 | [5 empty] | 1134740 |  | 0 | 99870 | 162600 | 0 | 72570 | 1469780
平成12年4月 | 1444053 | [5 empty] | 1141573 |  | 0 | 82914 | 148823 | 0 | 20 | 1373330
平成12年5月 | 1333462 | [5 empty] | 1097557 |  | 0 | 32045 | 128773 | 472 | 3730 | 1262577
平成12年6月 | 1278349 | [5 empty] | 985179 |  | 78 | 91526 | 132628 | 5209 | 5379 | 1219999
平成12年7月 | 1161834 | [5 empty] | 982575 |  | 0 | 112960 | 0 | 8351 | 1055 | 1104941
平成12年8月 | 1047473 | [5 empty] | 783230 |  | 0 | 90693 | 102379 | 8426 | 0 | 984728
平成12年9月 | 1009094 | [5 empty] | 847378 |  | 0 | 104503 | 4405 | 7731 | 36 | 964053
平成12年10月 | 1241412 | [5 empty] | 1001246 |  | 0 | 0 | 161786 | 4515 | 14865 | 1182412
平成12年11月 | 1330827 | [5 empty] | 1049159 |  | 58896 | 33345 | 127898 | 1630 | 3399 | 1274327
平成12年12月 | 1383422 | [5 empty] | 958937 |  | 111012 | 107170 | 158410 | 0 | 3086 | 1338615
平成13年1月 | 1477013 | [5 empty] | 1015858 |  | 92124 | 67979 | 166726 | 0 | 76863 | 1419550
平成13年2月 | 1380321 | [5 empty] | 1046548 |  | 39953 | 60511 | 93575 | 0 | 99465 | 1340052
平成13年3月 | 1563668 | [5 empty] | 1208952 |  | 12069 | 107745 | 132521 | 0 | 44736 | 1506023
平成13年4月 | 1458748 | 207260 | 240298 | 185366 | 200430 | 193570 | 1026924 | 53532 | 154579 | 83608 | 121158 | 0 | 18947 | 1458748 | 102050 | 2361440 | 312860 | 470570 | 535570 | 437450 | 434390 | 419200 | 379230 | 1917950 | 130630 | 569.53 | 651.38 | 533.25 | 531.38 | 427.34 | 654.59 | 38.21
平成13年5月 | 1506862 | 203690 | 234692 | 227237 | 157851 | 179456 | 1002926 | 54367 | 177936 | 81940 | 164232 | 3712 | 21749 | 1506862 | 13570 | 2539810 | 548170 | 456620 | 525200 | 535690 | 346250 | 394000 | 396900 | 1860860 | 130780 | 554.06 | 642.53 | 652.58 | 422.51 | 407.05 | 657.45 | 41.31
平成13年6月 | 1300430 | 184349 | 186037 | 209253 | 7083 | 296044 | 882766 | 56683 | 163083 | 88873 | 104515 | 4480 | 30 | 1300430 | 1950 | 2502460 | 770120 | 407010 | 415910 | 489340 | 15540 | 642470 | 370720 | 1599550 | 132790 | 497.43 | 510.15 | 601.02 | 20.1 | 655.04 | 682.03 | 0.05
平成13年7月 | 1193402 | 132006 | 98237 | 207534 | 154352 | 268455 | 860584 | 57900 | 147521 | 120925 | 0 | 6464 | 8 | 1193402 | 1240 | 2418920 | 566200 | 313610 | 224090 | 502260 | 368150 | 599300 | 288400 | 1719010 | 133710 | 385 | 280.17 | 616.41 | 450.02 | 612.04 | 695.49 | 0.01
平成13年8月 | 1126132 | 158886 | 143656 | 114499 | 154002 | 250635 | 821678 | 63489 | 0 | 87088 | 146441 | 7425 | 11 | 1126132 | 1730 | 2245001.48 | 763920 | 382590 | 331.48 | 278690 | 374290 | 565960 | 269710 | 1332151.48 | 148930 | 463.25 | 407.51 | 343.48 | 460.19 | 579.03 | 744 | 0.01
平成13年9月 | 1098674 | 170560 | 204693 | 164372 | 161554 | 305017 | 1006196 | 25036 | 0 | 32496 | 30856 | 2226 | 1864 | 1098674 | 38440 | 2454010 | 345540 | 406120 | 467920 | 397860 | 387490 | 670530 | 280200 | 2049720 | 58750 | 489.33 | 571.06 | 475.55 | 472.08 | 681.42 | 297.27 | 3.39
平成13年10月 | 1239770 | 226764 | 173188 | 220027 | 225335 | 313618 | 1158932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80838 | 1239770 | 70810 | 2600890 | 226310 | 530510 | 389200 | 522080 | 533940 | 672710 | 273860 | 2374580 | 0 | 647.08 | 476.5 | 635.18 | 655.42 | 686.44 | 0 | 158.33
平成13年11月 | 1307477 | 166105 | 172371 | 182254 | 211224 | 314027 | 1045981 | 43242 | 6656 | 69952 | 83146 | 1091 | 57409 | 1307477 | 36730 | 2624510 | 389220 | 386360 | 387690 | 427990 | 504440 | 671530 | 249200 | 2128810 | 106480 | 472.06 | 479.55 | 519.41 | 616.15 | 687.24 | 537.42 | 112.43
平成13年12月 | 1531578 | 198167 | 173537 | 200815 | 215846 | 288708 | 1077073 | 57899 | 101079 | 119066 | 175567 | 882 | 12 | 1531578 | 58690 | 2799050 | 433090 | 464580 | 396040 | 474710 | 518160 | 617400 | 249090 | 2221800 | 144160 | 565.41 | 481.17 | 580.11 | 631.05 | 629.2 | 744 | 0.01
平成14年1月 | 1549352 | 211561 | 246029 | 209638 | 203050 | 222707 | 1092985 | 56983 | 85903 | 123742 | 172681 | 0 | 17058 | 1549352 | 35410 | 2831670 | 456410 | 491270 | 553050 | 486720 | 477480 | 466450 | 242500 | 2232470 | 142790 | 600.01 | 674.52 | 589.48 | 583.08 | 475.51 | 744 | 33.28
平成14年2月 | 1355047 | 154624 | 230974 | 231985 | 204280 | 88977 | 910840 | 39202 | 116652 | 78297 | 109632 | 0 | 100424 | 1355047 | 14790 | 2544130 | 504410 | 380300 | 525730 | 545570 | 488760 | 199630 | 198260 | 1941730 | 97990 | 461.53 | 643.52 | 658.34 | 589.25 | 204.53 | 504.43 | 201.4
平成14年3月 | 1579157 | 124235 | 256955 | 223226 | 246745 | 298119 | 1149280 | 58586 | 37256 | 119145 | 130366 | 0 | 84524 | 1579157 | 104600 | 2746690 | 161240 | 313990 | 592670 | 529020 | 592810 | 673870 | 257270 | 2445090 | 140360 | 380.12 | 727.08 | 645.36 | 714.25 | 687.05 | 729.56 | 168.36
平成14年4月 | 1769330 | 128082 | 241390 | 235545 | 206588 | 267780 | 1079385 | 58514 | 73517 | 101396 | 154507 | 4123 | 11373 | 1482815 | 87740 | 2713650 | 281970 | 323630 | 555030 | 563140 | 492200 | 606610 | 252740 | 2287870 | 143810 | 395.59 | 673.38 | 684.41 | 597.42 | 619.34 | 720 | 23.08
平成14年5月 | 1791340 | 91470 | 242853 | 157319 | 228551 | 289215 | 1009408 | 60950 | 138954 | 107193 | 187102 | 4596 | 0 | 1508203 | 12390 | 2880070 | 621030 | 229720 | 555870 | 375660 | 540960 | 655180 | 246990 | 2110400 | 148640 | 285.18 | 679.04 | 459.04 | 657.37 | 668.45 | 744 | 0
平成14年6月 | 1615063 | 160411 | 192470 | 178382 | 120388 | 295167 | 946818 | 59333 | 136858 | 70435 | 103344 | 5143 | 27474 | 1349405 | 21650 | 2686950 | 552980 | 412140 | 444070 | 429480 | 280360 | 680400 | 256370 | 1990080 | 143890 | 509.19 | 550.38 | 526.35 | 347.3 | 694.06 | 720 | 5.4
平成14年7月 | 1570060 | 184681 | 129773 | 144116 | 102846 | 314966 | 876382 | 54831 | 158670 | 123621 | 7354 | 7885 | 22047 | 1250790 | 7850 | 2769670 | 870710 | 460660 | 293110 | 337380 | 237860 | 714810 | 275130 | 1768690 | 130270 | 579.27 | 372.41 | 430.18 | 300.09 | 729.13 | 652.45 | 44.07
平成14年8月 | 1389030 | 162241 | 119393 | 157835 | 110711 | 228788 | 778968 | 62062 | 0 | 166462 | 139309 | 5868 | 0 | 1152669 | 1530 | 2862630 | 1121840 | 409730 | 274230 | 385200 | 256630 | 518250 | 251010 | 1593030 | 147760 | 509.39 | 341.43 | 475.5 | 319.07 | 532.18 | 744 | 0
平成14年9月 | 1375970 | 182470 | 110910 | 173891 | 70163 | 301934 | 839368 | 58431 | 48041 | 49777 | 165939 | 3513 | 12 | 1165081 | 4930 | 2609650 | 753310 | 452480 | 249240 | 419610 | 160480 | 677550 | 242240 | 1717120 | 139220 | 565.07 | 314.59 | 516.16 | 200.47 | 687.24 | 696.57 | 0.02
平成14年10月 | 1507610 | 164411 | 210753 | 166177 | 93213 | 297058 | 931612 | 30740 | 141984 | 0 | 158596 | 3143 | 10 | 1266085 | 13560 | 2632390 | 643620 | 408060 | 475050 | 402070 | 208880 | 667630 | 246420 | 1915270 | 73500 | 503.08 | 591.36 | 491.31 | 262.49 | 680.58 | 378.11 | 0.02
平成14年11月 | 1538030 | 175758 | 168440 | 142428 | 173868 | 272197 | 932691 | 55678 | 124011 | 52963 | 122880 | 1548 | 12 | 1289783 | 28150 | 2641520 | 566550 | 433720 | 378470 | 335100 | 406600 | 609650 | 224720 | 1938820 | 136150 | 536.28 | 472.2 | 415.08 | 497.37 | 620.33 | 717.59 | 0.01
平成14年12月 | 1767290 | 161862 | 208749 | 176825 | 184779 | 301234 | 1033449 | 57972 | 138106 | 116521 | 168933 | 0 | 0 | 1514981 | 9720 | 2852300 | 576670 | 396930 | 465560 | 413050 | 426110 | 666720 | 235440 | 2132930 | 142700 | 482.51 | 571.33 | 504.25 | 514.3 | 678.32 | 744 | 0
平成15年1月 | 1797185 | 181744 | 167235 | 173165 | 199792 | 304407 | 1026343 | 52461 | 146163 | 128850 | 167283 | 0 | 15 | 1521115 | 10380 | 2868220 | 610540 | 443090 | 369960 | 408850 | 456940 | 670830 | 222160 | 2127510 | 130170 | 544.53 | 450.16 | 500.1 | 554.36 | 685.24 | 689.05 | 0.03
平成15年2月 | 1636810 | 221297 | 15817 | 228627 | 233154 | 295075 | 993970 | 50535 | 3081 | 75710 | 112722 | 0 | 95284 | 1331302 | 34610 | 2550110 | 293270 | 546360 | 34470 | 551520 | 546580 | 654070 | 201310 | 2131690 | 125150 | 662.06 | 49.49 | 662.34 | 662.55 | 664.51 | 644.55 | 184.11
平成15年3月 | 1815990 | 192303 | 233320 | 218742 | 214392 | 322712 | 1181469 | 54205 | 65274 | 70415 | 146336 | 0 | 0 | 1517699 | 88920 | 2834920 | 216830 | 473680 | 529520 | 516240 | 493660 | 709270 | 238140 | 2484230 | 133860 | 577.32 | 644.5 | 629.36 | 600.12 | 722.23 | 719.49 | 0
平成15年4月 | 1788961 | 208900 | 193260 | 207758 | 195265 | 313681 | 1118864 | 51539 | 45774 | 92841 | 178345 | 0 | 0 | 1487363 | 55000 | 2761120 | 306140 | 516660 | 440980 | 485040 | 442040 | 687950 | 244930 | 2327740 | 127240 | 634.39 | 541.15 | 597.2 | 544.18 | 699.54 | 720 | 0
平成15年5月 | 1782720 | 200525 | 188854 | 163760 | 176375 | 291365 | 1020879 | 54587 | 48845 | 110428 | 202452 | 28 | 23 | 1437242 | 32540 | 2776360 | 504230 | 499340 | 435930 | 390390 | 406460 | 647890 | 242500 | 2137510 | 134620 | 615.55 | 534.56 | 485.12 | 498.42 | 657.2 | 717.16 | 0.03
平成15年6月 | 1679150 | 168030 | 201279 | 193566 | 163295 | 203476 | 929646 | 52314 | 110776 | 103582 | 113504 | 2615 | 22 | 1312459 | 13690 | 2718420 | 639640 | 418040 | 465230 | 463640 | 378250 | 455770 | 230480 | 1950450 | 128330 | 521.21 | 573.01 | 575.45 | 464.34 | 464.28 | 691.08 | 0.04
平成15年7月 | 1606380 | 204082 | 253529 | 157195 | 239719 | 56541 | 911066 | 57863 | 98878 | 88515 | 14206 | 6150 | 0 | 1176678 | 6930 | 2681460 | 592610 | 509220 | 588170 | 374220 | 563480 | 126440 | 214270 | 1947260 | 141590 | 634.07 | 711.51 | 476.21 | 678.29 | 131.15 | 744 | 0
平成15年8月 | 1464110 | 127524 | 211894 | 192912 | 179584 | 185320 | 897234 | 58874 | 0 | 97301 | 89057 | 4917 | 0 | 1147383 | 3090 | 2610060 | 654960 | 304680 | 484980 | 446490 | 407310 | 413480 | 243310 | 1813630 | 141470 | 460.57 | 586.59 | 556.26 | 505.14 | 426.55 | 744 | 0
平成15年9月 | 1453320 | 6046 | 204757 | 196405 | 153639 | 297118 | 857965 | 56632 | 7481 | 80584 | 173893 | 4455 | 0 | 1181010 | 190 | 2696160 | 850850 | 14640 | 466190 | 455830 | 353720 | 667150 | 248850 | 1708680 | 136630 | 20.5 | 573.16 | 562.13 | 434.32 | 684.34 | 720 | 0
平成15年10月 | 1548780 | 193036 | 220599 | 75309 | 186711 | 270611 | 946266 | 34503 | 113383 | 0 | 170776 | 0 | 0 | 1264928 | 8160 | 2870130 | 572020 | 483400 | 494490 | 172860 | 721100 | 587470 | 245090 | 2214230 | 83880 | 593.4 | 606.32 | 212.39 | 517.23 | 600.22 | 442.13 | 0
平成15年11月 | 1516000 | 157648 | 121257 | 168172 | 187056 | 301676 | 935809 | 54907 | 148266 | 0 | 176613 | 0 | 0 | 1315595 | 1750 | 2536330 | 518830 | 391300 | 267830 | 400280 | 414350 | 654400 | 242560 | 1885600 | 131900 | 477.18 | 327.34 | 491.32 | 514.25 | 666.13 | 680.19 | 0.05
平成15年12月 | 1622550 | 158954 | 188967 | 124339 | 120415 | 311428 | 904103 | 59733 | 176706 | 95384 | 190005 | 0 | 42 | 1425973 | 1080 | 2785510 | 840900 | 387430 | 410570 | 293740 | 265140 | 669600 | 225960 | 1800520 | 144090 | 480.12 | 501 | 360.24 | 327.46 | 683.43 | 738.34 | 0.05
平成16年1月 | 1686180 | 171592 | 203543 | 234060 | 69392 | 325240 | 1003827 | 58986 | 133415 | 105639 | 196711 | 0 | 42 | 1498620 | 3470 | 2853100 | 673630 | 419420 | 440170 | 553070 | 154860 | 704600 | 236450 | 2035670 | 143800 | 512.27 | 536.13 | 676.56 | 193.29 | 718.26 | 744 | 0.05
平成16年2月 | 1421416 | 192101 | 200883 | 197674 | 165462 | 288254 | 1044374 | 48290 | 126118 | 30443 | 172149 | 0 | 42 | 1421416 | 63960 | 2524510 | 270340 | 478540 | 440300 | 470340 | 376450 | 621000 | 250720 | 2135910 | 118260 | 581.4 | 537.29 | 576.22 | 464 | 634.31 | 615.41 | 0.05
平成16年3月 | 1520985 | 200666 | 227744 | 202528 | 148733 | 326116 | 1105787 | 58719 | 50151 | 110760 | 195526 | 0 | 472 | 1521415 | 12310 | 2770030 | 465290 | 501430 | 504400 | 482100 | 339160 | 701670 | 367700 | 2161060 | 143680 | 617.39 | 617.58 | 592.17 | 418.27 | 715.27 | 744 | 0.05
| 発生量＝使用量にならないのは、計器誤差であり、各種検証では、使用量を基準とする | [13 empty] | ｾﾝﾀｰから北二への給電分 | [8 empty] | 補機電力を引いた分
使用料金を払った電力量（東京電力＋環境事業局）
商用＋ガス発供給電力＋燃料電池
ガス発電合計＋燃料電池＋安全燃焼＋空調設備＋焼却炉分
発生量と使用量合計の差は、計器誤差と考え、使用量を基本とする。
また、年度によっては、発生量を使用量に合わせている｡
燃料電池の消化ガス使用量含む